


询价文件
贵公司：

江苏瑞洪盐业有限公司需采购全玻璃钢结构机力通风冷却塔采购及相关服务，详见下表采购清单。

采购清单：

	序号
	名称
	规格（型号）尺寸
	单位
	数量
	材质
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	全玻璃钢结构机力通风冷却塔
	水量2500m³， 

投影面积不大于13*13m
	套
	1
	
	
	
	详见技术协议（含安装）


交货期： 接到中选通知书后设备交货、完成安装调试≤70日历天
报价须知：

请贵单位于2026年3月27 日9:00点前登录苏盐井神招标与采购管理平台（http://cgpt.jssyjsgf.com/，需先行注册），将报价文件在报价时间截止前扫描上传，报价文件名称（物资名称+联系人+报价单位），报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、数量、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）等。
评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。
具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
报价单位报价文件格式（详见附件五）。
报价时请注明制造标准及标准号。

所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。

所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。报价人上传的所有扫描件需清晰可辨、内容完整，复印件均需加盖报价人鲜章并注明‘与原件一致’，因扫描件模糊、未按要求盖章导致审查无法通过的，由报价人自行承担责任。  
采购联系人：王月      联系电话：13912058944
技术联系人: 孙进      联系电话：18052391223
     江苏瑞洪盐业有限公司

2026年3月19日
附件一：资格审查程序

本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。

报价人提交的所有资格审查资料均需按顺序装订、加盖骑缝章，资料内容真实、有效、完整，提供虚假资料的，一经查实取消其报价资格，并纳入采购人供应商黑名单

评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。

资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的（满足附件一：合格投选人要求的）制造商
	提供加盖公章的营业执照复印件，要求营业执照经营范围包含：冷却塔制造、加工、安装、调试。
	

	2
	报价人代表不是法定代表人需提供报价人法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书。
	

	3
	投选人近五年（2021年2月-2026年2月）必须具有与本次采购设备相同或相近参数全玻璃钢结构机力通风冷却塔（处理水量≥2500m³）成功供货业绩2份，提供合同，须注明名称、型号规格、数量、使用方联系人姓名、电话，对应发票，冷却塔验收或运行报告等。（提供加盖投选人公章的合同复印件，原件备查）
	①发票开具主体需与报价人（制造商）一致，发票金额需与合同主要价款匹配；②验收/运行报告需由使用方加盖公章或项目专用章确认，明确设备正常运行；③所有业绩资料原件按采购人通知时间、地点提交核验，逾期未提交的视为资格审查不合格；
	

	4
	投选人必须具备机电工程施工总承包三级及以上资质、安全生产许可证。（提供加盖投选人公章的资质证书复印件，原件备查）

拟选派项目负责人资格要求：机电工程专业贰级及以上注册建造师，并取得安全生产考核证书（B证）；（提供相关资格证书、劳动合同、身份证及2025年2月1日以来任意连续3个月及以上由劳动部门出具的社保证明等材料复印件，并加盖单位公章）

现场必须配备专职安全员，具有安全生产考核C类证；（提供相关证书、劳动合同、身份证及2025年2月1日以来任意连续3个月及以上由劳动部门出具的社保证明等材料复印件，并加盖单位公章）


	①提供相关资质、材料复印件加盖单位公章。

②社保证明可为社保经办机构出具的纸质证明（加盖公章）或企业电子社保缴纳记录（加盖报价人鲜章），二者均需能清晰体现报价人与相关人员的劳动关系及缴费时段。
	


附件二：评审标准和办法

符合性审查标准：报价文件需同时满足以下条件方为合格，不合格的不得进入后续评分环节：①文件形式完整，按附件五格式制作、盖章/签字齐全，文件名称符合规定；②报价范围包含本项目全部采购标的及相关服务；③承诺交货期≤70天（接到中选通知书后）；④核心技术参数（冷却水量≥2500m³、冷却塔温差参数、投影面积≤13*13m）无重大偏离；⑤报价为唯一有效总价，无选择性报价、模糊报价”。
本次招标采取打分的方法衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准，满分为100分。评审委员会从以下几方面对投标文件进行详细评审和打分，并根据总得分高低进行排名（当总得分相同时，按照报价由低到高进行排名），推荐中标候选人，详细评审办法如下： 

1、投标价格的合理性，主要对投标报价进行评价（满分70分）

以所有经评审合格的投标人的最终投标价的平均值作为基准价（当合格的投标人在7家及以上时，去掉一个最高价和一个最低价后计算平均值）。

投标报价等于基准价的，得70分；每高于基准价1%，扣1分；低于基准价不扣分。

2、技术业绩部分（满分28分）

2.1投选人的业绩合同（原件备查），满分18分。

提供近五年（近五年（2021年2月-2026年2月，以合同签订时间为准）与本次采购标的相同或相近参数处理水量≥2000m³的业绩合同及对应发票。每提供一份业绩合同及相应发票得3分。（业绩合同要求：其中风机叶片和轮毂使用上海尔华杰、中航工业惠阳、江苏西城品牌其中之一，或永磁电机使用南京迪瓦永磁科技有限公司、山东大唐机电科技有限公司、上海电气集团上海电机厂有限公司品牌其中之一，满足任一条件即符合本条款业绩要求）

注：①提供业绩合同及合同对应的增值税发票复印件并加盖公章，附发票清单明细，所提供发票必须上传到“国家税务总局全国增值税发票查验平台”提供查验，如无法查验，则视为不合格业绩。
②投选人对所提供业绩合同和发票的真实性负责；若投选人提供虚假业绩合同或发票，比选人将取消其中选资格，其投选保证金不予退还，且报价人需承担由此造成的一切损失，采购人将其不良行为上报国有资产监督管理部门及行业协会，纳入全国公共资源交易平台失信联合惩戒名单。

2.2投选人对本项目产品使用（填料、收水器、配水系统、塔体结构材料等）有特殊技术或专利技术，并有书面材料支撑的，得2分，没有不得分。

2.3售后服务：（提供甲方认可的售后承诺，包含售后响应时间、服务内容等），满分2分，没有或甲方不认可，不得分。
2.4质量要求：投选人有对产品质量的生产过程控制措施，出厂检测措施，且措施合理可行可靠的，得2分。

2.5其他优惠措施（是否提供比选文件要求范围以外，比选人认可的具体的、实在可行的优惠措施），得2分。

2.6管理体系认证（质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书），齐全得2分，不齐全或没有不得分。
3、商务部分（满分2）
（1）商务条款响应无偏离的，得2分。

4、其他

4.1①评审委员会由采购人采购、技术、纪检监察部门人员共5人组成；②各评审委员独立打分，所有评分项取算术平均值作为供应商最终得分，得分保留2位小数；③评审过程全程记录，打分表由评审委员签字确认，存档备查
4.2采购单位将对中标候选人进行实地考察，结合考察实际情况择优确定中标人。

附件三：合同主要条款 
合同主要条款

采
购
合
同
合同编号：

合同签订地：淮安市洪泽区西顺河镇

需方：
供方：
江苏瑞洪盐业有限公司（以下简称需方）和              公司（以下简称供方）就硝盐车间新增2500m³冷却塔项目所需全玻璃钢结构机力通风冷却塔采购及相关服务的设计、制造、安装、供应、服务等事宜进行充分协商后一致同意签订本合同，下列文件是构成合同的组成部分，均具有合同应有的法律效力，如有说法不一，以排列在前为准：

商务合同

一、供货范围及技术要求

（一）标的物：2500m³全玻璃钢结构机力通风冷却塔采购及相关服务
（二）规格型号，数量：
	序号
	名称
	规格（型号）尺寸
	材质
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


技术及质量要求：详见技术方案

三、合同价格

（一）本合同总价为人民币   万元（大写：   万元整）。

（二）本合同价格为含13%增值税的交货价,含13%增值税额  万元。包括但不限于设计费、包装费、运输费、保险费、安装费、卸货费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。

四、付款规定：
款项采取电子承兑方式结算。

（一）接到中选通知书后一周内供方需向需方缴纳合同总价的10%的履约保证金，履约保证金的有效期到全部设备运至需方现场并经初步验收合格后无息退还。

（二）货到初步验收合格支付合同总价的30%货款，计人民币  万元（   元整）。
（三）全部设备运到需方现场，安装调试完毕正常安全运行168小时全部验收合格（或货到6个月后，以先到时间为准）供方向需方提供合同总价的增值税发票后，需方向供方再次支付合同总价的60%货款，计人民币   万元（   元整）。
（四）合同总价的10%作为质保金，待质保期满（质保期为全部设备安装调试验收合格且正常运行168小时经需方验收合格后12个月或者以货到现场18个月、以时间先到为准），无质量问题，一次付清（无息）。有质量问题时，需方暂扣质保金直至供方修复好设备缺陷并赔偿需方经济损失；有质量问题，一次性给需方造成经济损失达到合同总价的2.5%以上时或累计经济损失超过合同总价的5%时，需方不予支付质保金，供方同时须承担修复好设备的责任，如质保金不能弥补给需方造成的经济损失，供方还应继续赔偿需方经济损失。
五、交货期和收货人、交货地点：
（一）本合同设备交货时间：供方接到中选通知书后70天内，将全部设备运抵交货地点并完成安装调试，确保设备正常安全运行（如因需方原因需推迟交货期，需方应提前以书面形式通知供方）。如因供方原因造成设备延迟交付，按本合同第十条执行。
（二）交货地点：江苏省淮安市洪泽区西顺河镇江苏瑞洪盐业有限公司硝盐车间。。 

（三）运输方式：供方送货上门；运费由供方承担。到达交货地点后卸货所产生的费用由供方承担。
（四）收货人： 江苏瑞洪盐业有限公司营销部指定人员。 

（五）合同履行地：江苏省淮安市洪泽区西顺河镇。 

六、需方的权利和责任
（一）在合同交货期内，需方有权督促供方履行本合同的各项条款，督促供方保质、保量、按期交货。

（二）为了便于了解(全玻璃钢结构机力通风冷却塔)的制造情况，在制造过程中，供方在项目试验前一周内应当通知需方，需方有权派员参加有关项目试验。
（三）供方按合同规定完成有关工作后，需方应按合同规定，及时向供方支付货款。
    （四）在（全玻璃钢结构机力通风冷却塔）制造过程中，需方根据需要有权派人到制造现场监造，包括材质、牌号、供应商、外协方等。
（五）在（全玻璃钢结构机力通风冷却塔）制造后期，需方有权派人到供方现场，以便熟悉掌握有关组装工艺，供方需提供有关方便。
（六）如因需方原因推迟交货期，则需方以书面形式通知供方。
七、供方的权利和责任
（一）供方应按合同中明确的（全玻璃钢结构机力通风冷却塔）供货范围，详细技术要求及供货资料，保质保量按期供货。
（二）供方所供的全玻璃钢结构机力通风冷却塔的设备及相关服务采购，必须是确保整体性能优质的设备，并保证全部设备质量和性能。
（三）供方应按合同规定按时提供资料和图纸，并对其正确、可靠、成套、完整、清晰负责。出厂检验报告、合格证或质量证明文件应在随机文件中提供。

（四）供方所供设备应切实做到不合格、不配套的设备不准出厂。在质量保证期内，设备因缺陷、制造、调试、材料、技术服务等问题产生故障，供方应在48小时内负责修复或更换全新的符合质量合格要求的（修复或更换的部分质保期重新计算），并赔偿由此造成的需方全部损失，如48小时内不能负责修复或更换全新的符合质量合格要求的设备，需方有权退货，供方退还已付全部费用及利息，并赔偿由此造成的需方全部损失。质保期后，供方负责维修，维修及配件均以最优惠的价格供应。
   （五）供方所供全玻璃钢结构机力通风冷却塔的相关服务采购应按合同有关规定进行包装，如因包装不善所产生的缺损，供方在确保交货期的前提下负责更换及补供，并承担因此而发生的费用。
（六）供方应按合同规定的交货期交货，若因运输途中造成设备缺损时，供方应及时増供缺损件，且交货期不予顺延。
（七）本合同质量保证期限为：本合同设备到需方指定地点经安装调试正常运行168小时全部验收合格后12个月。在质保期内，供方对设备质量实行“三包”，即包修、包换、包退，费用由供方承担。

（八）货物交付（指供方将全部货物运到需方指定现场初验全部合格并经安装调试完毕正常安全运行168小时全部验收合格后，视为交付）给需方前的保险由供方负责，保险范围应包括但不限于供方装运的全部货物及运输过程中的第三者责任险。如交付给需方前发生与本合同有关的一切货物、设施损失损坏及人员伤亡等事故，责任由供方承担。

（九）与本合同有关的一切税费均由供方负担。
八、设备验收：
  （一）为确保本合同全玻璃钢结构机力通风冷却塔及相关服务采购的质量、性能及成套性，出厂前须按国家的有关标准和规定进行严格的检查或试验（需方有权参与出厂检验），确保设备符合合同的要求。供方应保证产品是全新、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，所提供的产品不侵犯任何第三方专利权且保证任何第三方不得对货物主张任何权利，如发生此类纠纷，由供方承担一切责任。给需方方造成损失的，还应当负责赔偿。供方并保证其产品经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命内应具有良好的性能，如在产品的合格使用期内因产品的质量问题造成的财产损失和安全问题均由供方承担责任，给第三人和需方造成损失、损害的，供方应当承担一切法律责任和赔偿责任。初步验收判定标准：设备型号规格、数量、外观质量符合合同约定，随机资料、备品备件、专用工具齐全；最终验收判定标准：设备安装调试完毕并正常安全运行168小时，所有技术参数均符合本合同及附件四技术标准要求，验收记录由双方签字盖章确认。

（二）初步检验为开箱检验，开箱检验包括对产品的型号规格、尺寸、数量、          外观质量、出厂日期、随机抽样检验产品质量等方面的检验，且开箱检验合格不代表需方对产品内在质量瑕疵的认可,初步检验合格后,货物的保管责任及货物的损坏或缺失等风险仍由供方承担。启封、开箱初步检验时，需方应提前通知供方，供方得到通知后应在3天内到达现场。双方共同开箱检验，并做好检验记录。如供方未在规定时间到达现场，需方可单独开箱清点，缺损件应由供方负责。需方的检验确认并不免除供方因提供的设备质量瑕疵而承担的责任。若供方提供的货物不符合本合同约定，需方有权要求供方提供符合合同约定的货物，且交货时间不予顺延。
    （三）需方有权在本合同设备质保期内对本合同设备质量提出异议。
九、包装要求：
（一）供方按国家有关规定切实做好产品的包装，应标明收货单位、到站名称、箱号、毛重、外形尺寸等，如有特殊要求应标明记号。
（二）供方在装箱时应有严格按照装箱清单装箱。
    （三）包装标准：按照技术协议标准进行包装。
十、违约责任：
    （一）供方应按本合同按期交付全部产品，如因供方原因造成产品延迟交付，每延迟一天，供方按每天1%赔偿需方损失。最终赔偿金额不超过合同总价的10%。如供方延迟交付超过20天，需方有权解除合同，供方应退还需方已支付的全部款项和利息（按银行同期贷款利息计算）。并按合同总价款的20%承担违约责任。如违约金不能弥补给需方造成的经济损失，供方还应继续赔偿需方经济损失。供方不得因延迟交付、市场价格波动等原因解除合同。

（二）不可抗力：本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。发生不可抗力的一方，应在不可抗力发生后48小时内以书面形式通知对方，并在合理期限内提供国有资产监督管理部门或相关权威机构出具的有效证明。双方根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任；迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。因不可抗力导致合同无法履行的，双方应及时协商处理，并按国有企业资产处置相关规定办理。
    （三）在质量保证期内，在外部条件满足的情况下，其运行指标达不到规定技术要求，扣除质保金。一项以上（含一项）运行指标超过技术协议规定的最大偏离值，供方免费检修整改并赔偿全部经济损失。  

（四）供方每延期一天支付履约保证金的，按合同总价的0.6%向需方支付违约金，如超过20日，需方有权解除合同，供方向需方支付合同价款10%的违约金并且供方赔偿需方的损失。

（五）供方不能履行其在本合同项下任何一项义务的情况下，即构成违约，需方方有权从履约保证金中得到补偿。

（六）合同的任何一方没有履行或无故擅自更改本合同内容，应承担其相应违约责任；如因不可抗力致使合同任何一方不能履行或部分不能履行本合同有关条款方面产生的纠纷，双方在本合同中未有约定的，均按《中国人民共和国民法典》有关规定执行。

十一、合同修改：
供、需方对合同正文、附件中的技术协议或其它附件条文需进行修改补充时，在协商一致后，签署补充协议书，合同双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后即为生效。

十二、合同生效及其它：

（一）本合同及合同附件经需、供方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或单位合同专用章后即为生效。

（二）本合同正文一式陆份，需方执肆份，供方执贰份。
（三）供、需双方在履行本合同的过程中，如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，向需方所在地淮安市洪泽区人民法院起诉。
需       方：
地       址：
法定 代表人：
委托 代理人：

本合同签订时间：   年  月  日
电       话：

邮       编：

开 户 银 行：

帐       号：

纳税人登记号：

供       方：
地       址：

法定 代表人： 

委托 代理人：

电       话：

开 户 银 行：

帐       号：

纳税人登记号：
附件四：技术标准和要求

总则

1.1本规范书适用于江苏瑞洪盐业有限公司2500m³全玻璃钢结构机力通风冷却塔。它包括设备的功能、结构设计、性能设计、制造、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求，并没有对所有技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本规范书和现行工业标准的优质产品。

1.3如果需方有除规范书以外的特殊要求，应以书面形式提出，并对每一点都作详细说明，载入本规范书。

1.4如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议， 那么需方可以认为供方提出的产品完全满足本规范书的要求。

1.5供方接到中标通知后38个日历天内，设备及安装人员同步进场施工，设备安装调试期为30个日历天内，确保整体工期不超过70天。

1.6在合同签订后3个工作日内，需方向供方发出提供专业施工图、安装总图和施工方案的书面通知，供方在收到通知后7个日历天内完成提供，图纸需加盖供方设计出图章。图中需说明如电机、风机、减速机、主体框架、风筒、收水器、填料、填料支撑、围护板、配水系统管道壁厚、爬梯、平台、支撑等主要结构组成部分的材质及厚度参数。图纸和施工方案由需方进行确认并符合国家相关设计要求后进行施工。

1.7本规范书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。
设备规范

2.1设备名称：全玻璃钢结构机力通风冷却塔（含设备设计、制造、施工、安装、调试）

2.2设备型号：2500m³（每小时处理水量）

2.3数量：壹台套

2.4参数：

冷却塔技术参数表:
	序号
	项       目
	型        号
	备 注

	
	
	
	

	
	外形尺寸 (m)
	投影面积不大于13m×13m(包含水池在内的外形尺寸) 
	结合现场实际勘察（水池利旧），已有混凝土结构水池，水池内有5*5点均布600*600mm混凝土基础，标高地面上2.2米。

	
	冷却水量(m3/h)
	≥2500m3
	

	
	水池内净高度
	地面上2.2米，地下1米
	

	
	进塔水温 (℃)
	43
	夏季最高气温时可能达44℃

	
	供塔进水水柱高度
	12米
	相对于0米层地面

	
	出塔水温 (℃)
	不高于当地湿球温度4℃（当地最高湿球温度参比值：28.3℃）
	

	
	进出塔水温差 (℃)
	不低于10℃
	

	
	进水高度
	不低于9米
	相对于0米层地面

	
	塔顶平台高度
	不低于11米
	相对于0米层地面

	
	漂水损失率
	小于0.002%
	（按循环水量计，含溅水损失）

	
	永磁电机（厂家）
	额定功率132 kw

转速145 rpm

扭矩8694 NM

（具体要求详见附件：冷却塔永磁直驱电机技术要求）
	不低于二级能效，电机表面防腐不低于WF2等级，电机上下轴承端配备SKF数字自动润滑器。配备测振、测温等装置，并能将数据远传至主控室DCS系统中。

	
	风机叶片、轮毂
	风机轮毂采用316L材质；

风机叶片形式选用高效宽体叶片，材质选用耐氯离子的轻型复合材料；
	

	
	防护等级
	IP67
	

	
	绝缘等级
	H
	

	
	电压 (V)
	380
	

	
	进塔水压(KPa)
	50
	

	
	冷却塔结构形式
	全玻璃钢结构机力通风冷却塔
	

	
	噪声(16m处)
	≤80dB
	

	
	风筒
	玻璃钢（紧固件为不锈钢316L）
	

	
	永磁电机底座
	不锈钢316L
	底座处振幅≤120μm,震动速度≤6.3mm/S。

	
	收水器
	改性PVC
	

	
	配水管
	FRP+PVC
	

	
	喷头
	均溅式/材质ABS
	

	
	填料
	格栅式/材质：PP
	本项目除新建冷却塔安装填料外，还包含原有一台玻璃钢结构冷却塔内部原PP网状填料更换格栅式填料（尺寸12*12*1.8m，含更换填料层玻璃钢副支撑），含拆除和安装。

	
	填料支撑
	玻璃钢挤拉型材
	

	
	塔顶检修通道
	FRP
	

	
	风机检修平台及护栏
	316L不锈钢
	

	
	风筒避雷环
	不锈钢304，塔体避雷设施一套
	

	
	塔顶及踏步护栏
	FRP
	必须是整根材料

	
	紧固件材质
	高强度316L不锈钢材质，配备止退螺母。
	

	
	塔体框架
	塔体主支撑及框架均采用高强度挤拉玻璃钢结构,塔底底座采用316L不锈钢型材全框架结构。

	
	照明设施
	塔顶全区域防爆照明一套，材质304不锈钢。

	
	其它
	1、塔体玻璃钢型材需提供制造证明及出厂合格证。
2、露天阳光接触部分玻璃钢材料选用抗紫外线型材或加涂防紫外线涂层（提供材质报告），利用原水池基础预埋件、焊接件需要进行环氧树脂两布四涂防腐。


设备的运行环境条件

3.1 冷却塔的布置位置：室外；

3.2 海拔高度：8.900m（主厂房±0.000m）；大气压力：101.62kPa；室外环境温度：最高37.6℃；最低-20.4℃；室内相对湿度：79%；地震烈度：7度
3.3 冷却塔运行的自然条件

a) 气温

历年极端最高气温：39℃；历年极端最低气温：-11℃；最热月平均气温：26.9℃；年平均气温：14.3℃；年平均最高气温：19.0℃；年平均最低气温：9.8℃。

b) 气压   年平均气压：1016.2 mbar。

c) 相对湿度   年平均相对湿度：79% 。

d) 降水量    年平均降水量，941.0mm；年最大降水量，1220.0mm；日最大降水量：184.3 mm。

e) 风速   年平均风速：2.4m/s；历年最大风速：18.0m/s。

f) 当地夏季（6～8月）频率10%的日平均气象特征值见下表：

频率10%的日平均气象特征值表

	频率10%的日平均干球温度(℃)
	30.7

	频率10%的日平均湿球温度(℃)
	28.3

	频率10%的日平均大气压力(hPa)
	1005.4

	频率10%的日平均相对湿度(%)
	80


g) 其它 最大降雪积雪厚度：26cm ；最大冻土深度：23cm ；全年主导风向：东北风

技术要求  

4.1设备设计、制造、验收的依据应符合的执行标准 

1) GB7190.2-2018 《大型玻璃纤维增强塑料冷却塔》

2) GB7190.1-2018 《中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》

3) GBJ102-87     《工业循环水冷却设计规范》

4) GB50050-95    《循环水冷却水处理设计规范》

5) CD130A19-85   《手糊玻璃钢设备设计技术条件》

6) GBJ17-88       《钢结构设计规范》

7) GB/T2576-89   《纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法》

8) GBJ9-98        《建筑结构荷载规范》

9) GBJ11-98       《建筑抗震设计规范》

10) GB3096-93     《城市区域环境噪声标准》

11) GB/T8237-87   《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)用液体不饱和聚酯树脂》

12) GB50205-1995  《钢结构施工及验收规范》

13) GB/T1449-83   《玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法》

14) GB/T2406-93   《塑料燃烧性能试验方法 氧指数法》

15) NDGJ88-89     《冷却塔塑料淋水填料技术规定》

16) DL/T742-2001  《塑料部件技术条件》

17) GB/T1033-86   《塑料密度和相对密度试验方法》

18) GB2567-2578-81《玻璃钢试验方法》

19) GB1446-83     《玻璃钢导热系数性能试验方法》

20) GB3354-3357-82《纤维增强塑料力学性能试验方法》

21) GB/T3854-83   《纤维增强塑料巴氏（巴柯尔）硬度试验方法》

22) GB1462-1463-88《纤维增强塑料吸水性、密度和相对密度试验方法》

23) GB/T2577-89   《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》

24) GB/T1040-92   《塑料拉伸试验方法》

质量保证及试验

5.1 供方保证所提供的冷却塔的性能，在设计负荷下，投标方按买方的有关的安装要求进行安装，并按供方的运行、维护手册进行操作及维护的情况下，供方保证其性能达到要求的保证值；

5.2 供方应有措施确保产品和服务工作符合本技术条件书设备规范的要求，其中还应包括转包合同产品和服务工作。

5.3 对设备或材料有影响的一切制造、生产试验及检查操作，都要接受需方检查员的监督。

5.4 设备质保期为设备到需方指定地点经安装调试正常运行168小时全部验收合格后12个月，整体使用寿命为20年（不包括易损件）。在整个质保期内，非人为因素造成的设备损坏，应由供方及时免费更换，并且根据因此而造成的经济损失大小承担一定的经济责任。

供货范围

6.1冷却塔  数量：1台套

6.2供方提供冷却塔1台套，服务和供货包含（但不限于）：

（1）含冷却塔设计在内的整体结构和工艺设计；

（2）冷却塔本体的供材、施工、监造和验收；

（3）冷却塔内部所有管道及构件和冷却塔整体外缘1米范围内管道的供货安装、制造、监造和验收。冷却塔整体外缘1米范围内管道的材质、规格需与冷却塔配水系统相匹配，安装工艺需符合本附件4.1条所列国家/行业标准，管道工程完工后需提供试压、验收记录”

（4）冷却塔所有辅助设备的制造、供货、安装和试验。

（5）原有一台玻璃钢结构冷却塔内部原PP网状填料更换格栅式填料（尺寸12*12*1.8m，含填料层玻璃钢副支撑）包含拆除和安装。原有玻璃钢结构冷却塔的具体设备编号由采购人在合同签订后3个工作日内书面告知供方，拆除后的废料由供方负责清运并按国家环保规定处理，清运及处理费用包含在合同总价中；现场施工需服从采购人的安全生产及现场管理要求，不得影响采购人正常生产经营。
6.3 详细供货清单
（供方自填）

6.3 备品备件清单
供方需免费提供一套冷却塔易损件备品备件（含喷头、密封件、填料卡扣、高强度紧固件等），随设备一同交付采购人，备品备件的质保期与主设备一致，供方需在清单中注明备品备件名称、规格、数量、生产厂家。

6.4资料交付：随设备提供技术资料纸质版5套/每台，电子版1套。
6.5在合同签订后一个月内向买方提供相关免费培训材料，培训中如买方人员需要外出参观卖方产品使用厂家时，买方人员所发生的费用由买方自行承担。卖方人员进场安装必须提供的人身意外伤害保险费（大于100万，雇主责任险30万）、入场体检费、安全风险金（安装结束无问题退换）等费用由卖方自行承担，作业人员必需具备应急管理局颁发的登高、焊接等特种作业证。

技术文件

7.1 供方应提供的技术文件内容、数量、时间。

7.2 冷却塔的性能、施工图纸。

7.3 冷却塔的外形尺寸及喷嘴分布图。

7.4 冷却塔说明书、安装使用说明书。

7.5 供货清单。

上列项目正式资料在签订合同后7天内提供给需方。设备使用、安装、调试说明书等文件各4份提供给需方。
售后服务

8.1  设备安装调试期间，供方应派专业人员现场协助。

8.2  设备出现故障且用户不能自行解决时，供方在24小时内到达现场协助。

8.3  供方应免费提供技术指导和培训。
附图
（供方自填）
附件：
冷却塔永磁电机技术要求

永磁电机

永磁电机用于江苏瑞洪盐业有限公司硝盐车间新增2500m³冷却塔项目冷却塔风机电机。

温度范围：-20℃—45℃

永磁电机参数

	功率/kw
	额定转速/rpm
	效率值
	防护等级
	冷却方式

	132
	145
	≥95.2%
	IP67
	自冷


技术要求

3.1 所供设备符合使用要求，满足行业相关规定。

3.2 供方保证提供的货物是全新的、未使用过的，采用优质材料和先进工艺制造的，并在各个方面符合冷却塔风机所用工况规定的质量、规格和性能要求。

（1）冷却塔风机配套电机选用永磁变频直驱电机，防护等级IP67,符合湿热环境中持久运行的要求，冷却方式选用自冷形式，故障率低；电机正常使用年限不低于 25 年。

（2）硅钢片采用整圆一体冲压成型硅钢片；电动机定子绕组、定子铁芯要求：定子线圈采用集中式绕组、耐电晕漆包线绕制，绕组端部线圈间垫适性材料，并采用“真空压力浸漆”+“环氧树脂真空灌封”双重工艺，以保证电动机具备良好的防尘、防潮功能；转子铁芯要求：镶嵌永磁体结构，不接受拼接形式硅钢片，不允许采用表贴式结构；永磁体要求上市公司或央企国企生产；硅钢片采用宝钢、武钢，牌号不低于50DW470；

（3）永磁直驱电机要求采用低速大扭矩永磁直驱结构形式，不接受带齿轮或有内、外置减速机等永磁半直驱电机；新的驱动系统必须具有高安全可靠性、高效节能、总体维护量少的特点。 

（4）永磁直驱电机驱动轴采用锥轴设计，与冷却风机锥轴配套直连，锥轴端面采用端盖锁紧，不额外增加轴套或联轴器等部件，电机轴材质40Cr或42CrMo。 

（5）永磁直驱电机定子线圈采用集中式绕组，漆包线要求采用 H 级，要求过载能力强，安全可靠性高。 

（5）永磁直驱电机绝缘水平H 级绝缘，耐温180℃；电机整体防护等级达到 IP67；电机定子绕组温升不大于60K；电机防腐等级满足WF2防腐，喷漆要求使用环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆，漆膜厚度大于280-320μm。 

（7）永磁直驱电机定子每相绕组预埋1支PT100 测温装置， 前、后轴承各预埋 1支PT100 测温装置，PT100为三线制。

（8）永磁变频直驱电机配套测振功能，电机负载端带1支振动传感器，输出信号：二线制，4～20mADC。

（9）防护等级（主体、接线盒）IP67；主电缆和辅助信号电缆分别使用独立接线盒，格兰头采用不锈钢防爆格兰头，主电缆进线口尺寸比常规配置标准大一个规格。

（10）轴承要求使用进口品牌（SKF/FAG）圆锥滚子轴承和球面滚子轴承，并提供报关证明，报关证明可为轴承生产厂家或正规进口商出具的报关单复印件（加盖供方鲜章），报关单需载明轴承品牌、型号、数量，且与供货产品一致，原件备查；电机两端留有轴承加油口。

（11）永磁电机采用扁平化设计方案，不改变风扇安装高度；永磁直驱电机应效率高、体积小、重量轻、占用空间小，确保设备平台基础承重在安全范围内长期运行，满足 365 天 24 小时连续安全、稳定生产需要。

3.3 控制部分（变频器+控制柜）

（1）控制永磁同步直驱电动机，直接驱动负载设备，硬件结构和软件控制为永磁同步直驱电机专门设计，抗负载冲击能力强。

（2）调速方式：全数字开环同步矢量控制。

（3）运行方式：电控装置的静、动态性能指标必须满足冷却塔两象限运行的要求；

（4）控制方式：采用同步矢量控制方式，启动转矩不小于150%额定转矩。

（5）过载能力：1.2IN三十分钟，1.5IN两分钟，2IN一分钟，确保平稳起动，并长期稳定运行；

（6）低频运转时，具有恒转矩调速功能，能保证150%的额定转矩输出。

（7）保护：变频器设有过压、欠压、过流、过载，功率元件过热以及电机绕组过热、缺相等保护，设有故障记忆功能；

（8）变频器总谐波含量不大于5％； 

（9）变频装置能进行远程和就地操作，并可对其进行远程/本地控制的切换；

（10）在整个频率调节范围内，被控电动机均能保持正常运行。在最低输出频率时，应能持续地输出额定电流。在最高输出频率时，应能输出额定电流或额定功率；

（11）变频装置带故障自诊断功能，能对所发生的故障类型及故障位置提供指示，能在就地显示，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题。

（12）控制柜具有监测永磁电机运行参数(温度、振动、转速、电流)，具有报警、联锁功能，并预留信号通讯接口，具备接入后台 DCS条件；

3.4卖方保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规范书的要求。卖方应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充。

3.5 组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等,应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。应标方应选择最好的涂层涂敷方式，以防止设备在运输、储存期间不被腐蚀。

3.6本技术要求是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合本规格书和最新工业标准的优质产品。

电动机规范和标准

以下为本产品设计、制造、验收执行的主要国家标准、规范，其相关过程必须达到或超过标准要求。卖方所提供的电动机应满足下面所列规范和标准的最新版的要求，但不限于此。

	GB/T 191
	包装储运图示标志；

	GB/T 13384-2008
	机电产品包装通用技术条件；

	GB/T755-2025
	旋转电机 定额与性能；

	GB30253-2024
	永磁同步电动机能效限定值及能效等级;

	GB/T1029-2021
	三相同步电机试验方法；

	GB/T997-2022
	旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类

	GB/T1971
	旋转电机线端标志与旋转方向；

	GB/T2423.4-2022
	电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法；

	GB 4208-2017
	外壳防护等级（IP代码）；

	GB 12665-2017
	电机在一般环境下使用的湿热试验要求；

	GB/T 2900.25-2022
	电工术语 旋转电机； 

	GB/T 22711-2019
	高效三相永磁同步变频电动机技术条件； 

	GB/T 21418-2008
	永磁无刷电动机永磁同步变频电动机通用技术条件； 

	GB/T 2423.4-2008
	电工电子产品环境试验；

	GB/T4772.2-2025
	旋转电机尺寸和输出功率等级第2部分：机座号355-1000和凸缘号1180-2360； 

	GB/T10068-2020
	轴中心高为56mm及以上电机的机械振动的测量、评定及限值；

	GB/T10069.3-2024
	旋转电机噪声测定方法及限值 第3部分：噪声限值；

	GB/T 22669-2024
	三相永磁同步电动机试验方法


电动机技术要求

磁极铁心： 

a.材料：该零件的材料选用低损耗硅钢片，此材料具有良好的导磁性。

b.结构：该部件由转子冲片叠压而成，叠压系数大于0.95。

c.主要作用：永磁体的支撑零件，并形成转子磁路。

永磁体：

a.材料：该零件材料选用稀土永磁材料—钕铁硼，要求上市公司及以上品牌。

b.结构：该零件为规则的块状结构，表面经镀镍防锈处理。

c. 主要作用：提供电机主磁通。

永磁电机参数（卖方填写）

	永磁同步直驱变频电动机
	

	额定功率 kw
	

	额定电压 V
	

	额定电流 A
	

	额定转速 rpm
	

	额定频率 Hz
	

	额定扭矩Nm
	

	效率(%)
	

	功率因数
	

	过载转矩/额定转矩
	

	起动转矩/额定转矩
	

	防护等级（主体、接线盒）
	

	防腐等级
	

	冷却方式
	

	绝缘等级
	

	工作制
	

	定子绕组接法
	

	噪声限值
	

	振动限值
	

	启动方式
	

	安装方式
	

	润滑方式
	

	环境温度
	

	防爆等级
	

	旋转方向
	

	电机格兰头
	

	电机轴承
	

	电机进线口参数
	

	轴承加油
	

	电机重量
	


设备性能验收试验

7.1性能验收试验的目的是为了检验所购设备的性能是否符合要求。

7.2性能验收试验的地点由合同确定，一般为买方现场。

7.3性能试验的时间：具体试验时间由买方、卖方商议，由买方确定。

7.4性能验收试验由买方、卖方参加。如试验在现场进行，卖方要按要求进行配合。

7.5现场验收试验的内容

a、买方在设备完全安装好后，按技术规范有关要求进行验收试验。

b、进行验收试验时，买方应派人到现场提供帮助和协助。卖方也要提供所需的技术配合和人员配合。

7.6性能验收试验结果的确认

对性能验收试验的结果双方均应承认。进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。
性能保证

永磁直驱电机质保期为验收合格后 12个月，或发货后18个月。质保期内，确因产品质量不良而发生不应有的损坏时，卖方无偿及时为用户修理或更换损坏的零部件。

技术文件

卖方在设备出厂发运的同时提供有关质量保证的各项质量文件和技术文件。这些文件至少包括：

● 产品检验合格证书；

● 出厂检测报告；

● 安装、使用、维护手册

● 变频器指导手册

附件五：报价单位报价文件格式

本附件所有表单均需按要求完整填写，无内容的空白处需标注‘无’，未填写且未标注的，视为未响应询价文件相关要求；所有表单均需加盖报价人鲜章，授权代表签字为亲笔签字。
（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、报价单一览表。
	序号
	名称
	规格（型号）尺寸
	单位
	数量
	材质
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	全玻璃钢结构机力通风冷却塔
	水量2500m³， 

投影面积不大于13*13m
	套
	1
	
	
	
	


总价：  人民币            元（含13%增值税）
交货期：

报价人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：
2、按照附件一“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	偏离程度
	说明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	正偏离/负偏离/无偏离
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料。
PAGE  

