[image: image1.png]£ 1 R 15

Jingshen Salt&Chemical Industry Co. Ltd





             江 苏 苏 盐 井 神 股 份 有 限 公 司

询   价   函
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司需采购高分子复合防火耐腐槽式桥架一批，详见下表采购清单及技术规范书。
采购清单：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	计 划 单 号
	备注

	1
	高分子复合防火耐腐槽式桥架
	BFQ2-DC-1A-400×200×6000mm 带盖板、安装附件

详见技术规范书
	米
	120
	
	

	2
	高分子复合防火耐腐槽式桥架
	BFQ2-DC-1A-200×100×6000mm带盖板、安装附件

详见技术规范书
	米
	120
	
	


请贵单位于2025年 4月18日10:00点前将报价文件上传至1688网站https://jsjsyh.go.1688.com，上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至采供中心专用接收邮箱（syjscgzx@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、交货期、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。
具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
报价单位报价文件格式（详见附件五）。
报价时请注明制造标准及标准号。
所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。
所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。  
联系人：姚玉军 

联系电话：15851796818
地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2025年4月11日
附件一：资格审查程序

    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的制造商或经销商，提供三证合一后的营业执照(副本)
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	报价人法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书原件
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	投选人必须提供近二年（2023.3.1至2025.3.1）与本次询价设备相同或相近参数产品成功使用业绩，并提供业绩合同
	提供加盖公章的合同复印件
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供


附件二：评审标准和办法

本次询价，符合评审要求的，采取最低价中选。
经评审的最低价法：评审小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)推荐中标候选人。如果评审小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，评审小组将取消其被推荐为候选人的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

附件三：合同主要条款 

买卖合同
买受人：江苏苏盐井神股份有限公司     合同编号：
出受人:                              签订地点：淮安市淮安区(原楚州区)
	产品名称
	型号规格
	牌号
商标
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）：
（大写）：
	交货期：合同生效后  10   日内，出卖人必须具备交货条件，在接到买受人通知后3天内交货完毕


 产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期                                         本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、指导调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按————执行；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能；质保期为货到验收合格后一年，质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。
交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司三分公司仓库。
运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。
出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。                                
包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。
验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验，初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。
随机备品、配件工具数量及供应办法：无。
结算方式及期限：货到指导安装调试验收合格并提供全额13%的增值税专用发票后付款。  
第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民法典有关规定执行。
第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。
第十二条  其它约定事项：1、本合同中运输、卸货、指导安装及指导调试过程中所有的安全责任由出卖人承担； 2、本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；4、本合同一式柒份，买受人执陆份，出卖人执壹份。
	出卖人
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
税号：
开户银行：
帐号：
邮编：
	买受人
单位名称（章）:江苏苏盐井神股份有限公司
单位地址：江苏省淮安市淮安区华西路18号
法定代表人：
委托代理人：                                
签订时间:       年    月    日
电  话：0517-87036963
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行
帐  号：10354201040008092
税  号：91320800720586548C


附件四：技术标准和要求

江苏苏盐井神股份有限公司

高分子复合防火耐腐电缆桥架
技
术
规
范
书
用户方：

制造方： 

项目号：
二〇二四年九月
苏盐井神股份公司生产厂房一直使用的是环氧树脂、塑钢、镀锌钢等材质桥架，使用两年左右均出现严重腐蚀现象，部分桥架甚至出现开裂坍塌现象，存在较大安全隐患。为保障设备稳定运行和减少桥架反复性更换加固工作，根据现场潮湿及腐蚀性状况，经市场情况了解及系统内同行业单位相关信息交流，在对材质分析后，最终确定选用高分子复合防火防腐桥架，可较好解决目前存在的桥架安全问题。

1、总则

1.1 本规范书适用于江苏苏盐井神股份公司高分子复合防火防腐桥架。它提出了高分子复合防火防腐桥架的结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本规范书和现行工业标准的优质产品及相关服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按国家现行规范、规程和标准的最新版本执行。如果本规范书与现行使用的有关国家标准以及部分标准有明显抵触的条文，投标人应及时书面通知招标人。

1.5 本规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

1.6 供方应提供高质量的高分子复合防火防腐桥架，见数据表。桥架连接板及螺栓等附件。

2、执行标准

GB/T 191-2008  《包装储运图示标志》

GB50217-2007　《电力工程电缆设计规范》

GB/T1804-2000　《一般公差　未注公差的线性和角度尺寸的公差》

GB/T5464-2010　《建筑材料不燃性试验方法》

JB/T 10216-2013 《电控配电用电缆桥架》

GB/T 13384-2008《机电产品包装通用技术条件》

GB/T 20285-2006《材料产毒烟性危险分级》

QB/T1453-2003　《电缆桥架》

QB/T1588.3-2015　《轻工机械　装配通用技术条件》

14D501-4　      《接地装置安装》

CQC1302-2011    《塑料电缆桥架认证技术规范》

JB/T12147-2015  《塑料电缆桥架》

NB/T42037-2014  《防腐电缆桥架》

JGJ16-2008      《民用建筑电气设计规范》

《电缆桥架安装图集》04D701-3(建筑)

《电缆桥架安装图集》SHD801-2000(化工)

GB7251.1-2013   《低压成套开关设备和控制设备》第1部分：总则

GB　8624-2012　《建筑材料及制品燃烧性能分级》

GB/T20286-2006  《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》

GBT2406.2-2009  《塑料用氧指数法测定燃烧行为》第2部分 室温试验

GB/T2423.55-2006《电工电子产品环境试验》第2部分：试验方法 试验Eh：锤击试验

UL 568-2002     《非金属电缆托架系统》

CECS31：2006　  《钢制电缆桥架工程设计规范》

以上标准如有矛盾或要求有差异，执行较为严格的标准。其它未列出的与本产品有关的规范及标准，卖方有义务在投标文件中列出。

3、高分子复合防火防腐电缆桥架技术要求

3.1高分子复合型防火防腐电缆桥架应采用复合材料，不包含金属材料，经机械加工制成，不应采用玻璃钢材料。

3.2高分子复合型防火防腐电缆桥架应具备高阻燃特性，燃烧性能达到B1级。经国家防火建筑材料质量监督检验中心依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准进行检测试验，取得《燃烧性能等级标识授权使用证书》以及“国家防火建筑材料质量监督检验中心”颁发的防火材料检验报告，证书网上可查，提供截图。
3.3高分子复合型防火防腐电缆桥架应为环境无害化产品或低公害产品，达到毒性指标试验t0级，燃烧滴落物d0级。高分子复合型防火防腐电缆桥架应具备耐酸碱腐蚀、耐紫外线照射、耐低温(可达零下30℃低温冲击)等特点，具有很好的抗老化特性，适用于室内外，高海拔等各类安装场所，应提供耐酸、碱、盐、油、二氧化硫检测报告(国家权威机构认可的第三方机构出具的检测报告)。

3.4高分子复合型防火耐腐电缆桥架表面应平整、光滑无划痕、缺料、裂纹、色调不一致、斑迹等缺陷。锯、切、冲口断面及连接孔断面不得有分层毛刺。

	项目
	技术指标

	机械强度
	安全工作载荷N/m
	1000

	
	抗撞击(J)
	10

	
	低温落锤冲击(℃)
	-20

	耐老化性能
	疝灯照射240h
	拉伸强度和断裂伸长率超出试验前的

70%

	耐水性能
	质量增加率(%)
	≤0.1

	耐腐蚀性能(盐雾、硫酸、氨水丙酮浸泡)H
	240

	拉伸性能
	拉伸强度Mpa
	≥30

	
	断裂伸长率(%)
	≥16

	阻燃性(氧指数)
	≥45

	烟密度(SDR)
	≤75

	耐火性(min)
	≥30

	电气非传导性
	表面电阻率(Ω)
	≥108

	
	体积电阻率(Ω)
	≥107


3.5高分子复合型防火防腐电缆桥架的制造精度

3.5.1高分子复合型防火防腐电缆桥架的直线段长度允许偏差：当长度≤2000mm时，允许偏差为±2.0mm；：当长度≥2000mm时，允许偏差为±4.0mm。

3.5.2复合型防火防腐电缆桥架平面度允许偏差每平米不大于5.0mm。

3.5.3其余尺寸极限偏差应符合GB/T1804-2000中V级的规定。

3.6保护电路连续性

复合型防火防腐电缆桥架根据需要可沿电缆桥架全长另敷设专用接地线，其截面积大小可根据GB7251.1-2013中的有关规定，由用户与制造厂家协商。

3.7机械强度

复合型防火防腐电缆桥架应提供除包括本身的重量外足够的机械强度，还应包括其所能承受的电线电缆的机械载荷。为保证产品的安全性，应符合如下要求：

3.7.1复合型防防腐电缆桥架在承受安全工作载荷(SWL)时，其相对挠度不宜大于1/200。

3.7.2复合型防火防腐电缆桥架的承受安全工作载荷(SWL)，在支吊架跨距为2m条件下，应符合下表要求：

	支吊架跨距
	安全工作载荷(SWL)

N/m
	挠度值(不大于)

mm

	
	边高

100mm
	边高

150mm
	边高

200mm
	

	2000
	1000
	1100
	1750
	10


3.8耐撞击能力

复合型防火防腐电缆桥架应能承受GB/T2423.55-2006中表2碰撞能量为10J的撞击。碰撞后不应出现影响安全使用的变形和裂纹。

3.9复合型防火防腐电缆桥架的供货应包括所有的必须附件，成套供应并有一定裕量，使其能够形成完整的系统。桥架及配套附件供货应不少于5%的裕量。

3.10复合型防火防腐电缆桥架之间的连接应采用足够安全方式，水平盖板与桥架固定应安装方便，不宜脱落。带配套紧固螺丝。电缆桥架水平盖板与桥架采用旋转式锁扣连接固定，竖盖板与桥架采用压挤式或自攻丝连接固定，安装方便。桥架和托臂采用压板式固定，带配套螺丝（包括和托臂的连接螺丝）。室外桥架应有防台风措施，带抱箍，每2m跨距带1个。

3.12铆接必须紧密，不得有松动现象，铆边不得开裂。铆钉连接必须牢固，不得有滑牙现象。对位于振动、热胀位移等部位的桥架，桥架接地等螺栓连接处，应装弹簧垫圈。

3.13盖板与桥架主体应采用同一材质。

3.14桥架应考虑一定的安全裕度。在安装并敷设完桥架后，桥架任一处不应有明显的变形。其所有立柱、连接板、托臂螺栓、螺母的强度也应与上述荷载能力相适应，并考虑一定的安全裕度，安全系数不小于1.5。

3.15使用寿命应达到30年。

4、卖提交的图纸与数据要求

4.1投标文件中应提供的技术文件

	代码
	文件名称
	备注

	
	燃烧性能等级标识授权使用证书
	

	
	国家级防火检验报告
	

	
	耐腐蚀检测报告
	

	
	机械强度检测报告
	

	
	环境影响检测报告
	


5、技术文件

技术来源及特点说明

投标人应说明其技术来源及其特点，技术来源应有文字材料，如技术支持函、合作证明材料、技术引进材料等。

（1）出厂合格证；

（2）可燃性试验报告；

（3）耐腐蚀试验报告；
（4）内部使用材料质量证明书；

（5）机械强度检测报告；

（6）运行维护说明书、手册及参考规程；

6、供货周期

合同生效后10天供货。
附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、报价单一览表。
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	


2、按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
 报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

报价单位认为需要提供的其他材料。
PAGE  
本页为第1页，共4页

