询   价   函
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司2025.1.6各分公司生产需采购调节阀一批，详见下表采购清单及技术要求
采购清单：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	计 划 单 号
	备注

	1
	气动笼式调节阀
	DN150 PN25 详见仪表数据表
	台
	1
	JH241217000017
	阿自倍尔、费希尔、KOSO或同档次及以上质量的品牌。

	2
	气动笼式调节阀
	HNB-8B DN200PN16
	台
	1
	JH241217000017
	

	3
	气动偏心旋转阀(陶瓷)
	NPS 6V500 DN150
	台
	1
	JH241217000017
	

	4
	电动执行机构
	4800LSC2含加长杆 及联接件
	个
	1
	JH241217000005
	见参数表

	5
	高压笼式调节阀
	GS100DN50PN20+RAB5E40LE25.1
	套
	1
	JH241217000005
	斯考尔、阿卡、阿自倍尔或同档次及以上质量的品牌。

	6
	气动三偏心开关蝶阀
	760DN100PN16CF3M
	台
	1
	JH241121000010
	阿卡、阿自倍尔、斯考尔或同档次及以上质量的品牌。

	7
	气动三偏心开关蝶阀
	760DN125PN16CF3M
	台
	1
	JH241121000010
	

	8
	合计
	
	
	
	
	


交货期：                               执行标准：                     
付款方式:                            质保期：                    
备注： 第1-3项陆元发13770408290  第4-5项  周伟15061287812   第6-7项王超15951269396
报价须知：

请贵单位于2025年 1月 20 日10:00点前将报价文件上传至1688网站https://jsjsyh.go.1688.com，上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至采供中心专用接收邮箱（syjscgzx@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、交货期、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。
具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
报价单位报价文件格式（详见附件五）。
报价时请注明制造标准及标准号。

所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。

……

……

所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。  
联系人：谢旭东 

联系电话：13852384822

地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2025年 1月13日
附件一：资格审查程序
    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的制造商或经销商，比选内容在其营业执照的经营范围内，提供营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照。（提供加盖公章的复印件，原件备查。）
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	报价人法定代表人授权委托书。
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书原件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	国家颁发的生产许可证，ISO质量管理体系认证证书。
	提供加盖公章的证书复印件
	在我公司合格供应商目录有类似业绩的报价人可免予提供

	4
	报价人2021年7月1日起至2024年6月30日止（以合同签订时间）具有单份合同销售金额达到人民币30万元及以上的调节阀销售业绩合同5份,并提供业绩合同【附对应加盖公章的增值税发票复印件】。
	提供加盖公章的合同复印件
	在我公司合格供应商目录有类似业绩的报价人可免予提供


注：1、本次询价，报价人必须对询价的全部内容进行投标；否则，询价人不予接受。
    2、报价时必须注明品牌，否则不予评审。
        2、本项目不接受联合体报价。
注：以上材料必须提供，否则将导致废标。
附件二、评标办法及评分细则
本次询价，采取综合评估法进行详细评审，并采取打分的方法衡量报价文件是否最大限度地满足询价文件中规定的各项评价标准，满分为100分。评标委员会从以下几方面对报价文件进行详细评审和打分，并根据总得分高低进行排名，推荐中标候选人，详细评标办法如下： 
3.1报价价格的合理性，主要对报价价格进行评价（满分94分）
以经评审合格的各投选人的最终投选价的平均值作为基准价，得满分94分。各投标人经评审的最终投标价与基准价相比每高1%扣1分，不足1%部分按内插法计算,小数点保留两位，扣完为止；各投标人经评审的最终投标价比基准价低的不扣分（投标文件中投标报价明显不合理的，由评标委员会初审后按无效投标予以否决处理）。
3.2 技术业绩部分（满分4分）

投标人提供近三年（2021年7月1日起至2024年6月30日止）单份合同金额在人民币30万元以上与本次比选调节阀相同或相近参数的产品业绩合同【附对应的增值税发票复印件】，有一份合同得0.5分；最高得4分。（在我公司调节阀类合格供应商的业绩分满分）。
注：1、合同复印件和对应增值税发票复印件必须加盖公章（原件备查），否则不得分；2、必须同时提供合同复印件和对应增值税发票复印件，仅提供一项不得分。
3.3  商务部分（满分2分）
3.3.1售后服务好的（包括响应时间、服务内容等），得2分。（在我公司调节阀类合格供应商的售后服务满分）。
4、对违反国家政策和利益的报价文件，询价单位和评标小组有权决定废标，并拒绝提供任何解释。
5、报价单必须加盖公章（未加盖公章视为无效报价）。  
附件三：合同主要条款
买卖合同
买受人：江苏苏盐井神股份有限公司          合同编号：
出受人:                                   签订地点：淮安市淮安区(原楚州区)
	产品名称
	型号规格
	牌号
商标
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）：
（大写）：
	交货期：合同生效后    日内，出卖人必须具备交货条件，在接到买受人通知后3天内交货完毕


 产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期                                         本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、指导调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按————执行；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能；质保期为货到验收合格后一年，质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。
交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司一分、三分公司库区。
运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人免费送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。
出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。                                
包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。
验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验，初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。
随机备品、配件工具数量及供应办法：无。
结算方式及期限：货到初步验收合格并提供全额13%的增值税专用发票后付款。  
第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民法典有关规定执行。
第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。
第十二条  其它约定事项：1、本合同中运输、卸货、指导安装及指导调试过程中所有的安全责任由出卖人承担； 2、本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；4、本合同一式陆份，买受人执伍份，出卖人执壹份。
	出卖人
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
税号：
开户银行：
帐号：
邮编：
	买受人
单位名称（章）:江苏苏盐井神股份有限公司
单位地址：江苏省淮安市淮安区华西路18号
法定代表人：
委托代理人：                                
签订时间:  2024年    月    日
电  话：0517-87036963
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行
帐  号：10354201040008092
税  号：91320800720586548C


附件四：技术标准和要求
江苏苏盐井神股份有限公司
第三分公司调节阀
技
术
规
范
书
二〇二五年元月
1.总则
1.1 本规范书适用于江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司重碱车间和煅烧车间调节阀等设备。它提出了该设备（包括系统）的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本规范书和现行工业标准的优质产品及相关服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3 如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4 本规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按国家现行规范、规程和标准的最新版本执行。如果本规范书与现行使用的有关国家标准以及部分标准有明显抵触的条文，投标人应及时书面通知招标人。
1.5 本规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。
1.6 供方应提供高质量的仪表调节阀3台，见数据表。调节阀(包括阀体、执行机构、定位器)应带有智能电气阀门定位器（AVP100-H）空气减压阀过滤器(DNM1341)等附件。
1.7 调节阀推荐品牌：阿自倍尔、费希尔、KOSO或同档次及以上质量的品牌。
2 .供货范围
2.1、仪表调节阀等设备3台套，清单如下：
	序号
	名    称
	规格型号
	单位
	数量
	申报单号

	1
	气动笼式调节阀
	HNB-8B DN200PN16
	台
	1
	DP241209000005


	2
	气动偏心旋转阀(陶瓷）
	NPS 6V500 DN150
	台
	1
	DP241209000005


	3
	气动笼式调节阀
	DN150 PN25 详见仪表数
	台
	1
	DP241209000005




2.2、调节阀配套气源球阀,配对法兰
2.3、其他需要配套的附件（详见数据表）
    3 .技术要求
3.1参照大连大化工程设计有限公司提供的设计数据为准。
3.2为确保备件材料的互换性，厂家提供材料备件的型号尽可能与现场一致。
4 .质量保证
4.1质量保证
4.1.1设备的设计和制造应满足国家的有关标准、规范的要求，并应充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。
4.1.2设备用材应满足其使用条件的优质材料，零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。
4.1.3供方应提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。
5 .技术文件 
5.1 技术来源及特点说明
投标人应说明其技术来源及其特点，技术来源应有文字材料，如技术支持函、合作证明材料、技术引进材料等。
（1）设备系统说明书及维护手册；
（2）备件和专用工具清单及专用工具使用说明书；
（3）装运方式和现场存放保管要求；
（4）安装说明书；
（5）调试说明书和手册；
（6）运行维护说明书、手册及参考规程；
6.技术服务范围
6.1 负责整个设备的指导安装、调试技术指导和质量监督。
6.2 负责整个设备的调试。
6.3 负责整套设备的运行和维护的培训。
6.4在保修期内，由于设备的原因，投标人要在24小时内无条件到达现场。
6.5出厂验收：设备到买方后组织验收，具体验收条款由投标人提供，招标人确认。费用包含在投标价中。
7.包装、运输及储存
7.1包装
7.1.1设备应分类装箱并应遵循适于运输，便于安装和查找的原则。
7.1.2各项设备或材料都应妥当包装，可靠固定，以防止运输过程中损坏。
    7.1.3包装箱外壁应有明显的文字说明，如：设备名称、用途及运输、储存、安全注意事项等。
7.1.4包装箱内应附带下列文件，但不限于此：
     箱单：包括所有备件名称、规格、材质、使用部位和数量的清单。
     产品使用说明书；产品检验合格证书；
7.2运输
  　运输过程中的各部件，其运输尺寸和重量不应超过国家标准所允许的限界规定。
7.3储存
7.3.1供方应根据包装箱内所装物品的特性，向需方提供安全保存方法的说明。
7.3.2供方所供的备品备件及专用工具亦应有安全储存方法的说明。
	大连大化工程设计有限公司
	工程名称 PROJECT
	江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司蒸吸工序增加调节阀等设备
	项目名称 SUBPRO
	蒸吸工序

	
	合同号 CONT.NO
	
	设计阶段 DES.STAGE
	施工图

	编制PREP.
	
	2021.05
	调节阀数据表
SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE
	图号
DWG.NO
	HS1610­21EA­04

	校对CHK.
	
	2021.05
	
	
	

	位号  TAG  №
	
	阀体组件
B O D Y
	阀体型式   Valve type
	气动低噪音笼式调节阀

	数量  Quantity
	1
	
	型号   Mode №
	HNB

	用途  Service
	进蒸馏塔补充蒸汽流量
	
	阀体直径   Body Size
	200

	管道编号  P & ID №
	
	
	阀座直径   Ports Size
	200

	管道材质  Line Material
	CS
	
	公称压力   Rating
	PN16

	管道规格  Line Size
	300
	
	法兰标准/连接型式       Conn.Type
	HG/T20592­2009 法兰式

	操作条件 OPERATION
	
	阀体材质   Body Material
	A216WCB

	工艺介质  Fluid Name
	蒸汽
	
	阀芯材质   Plug Material
	SCS24

	流体状态  Fluid State
	蒸汽
	
	阀座材质   Seat Material
	SCS24

	操作温度  Opera Temp   (ºC)
	200
	
	泄漏等级   Leakage Class
	CLSS Ⅳ

	流量单位  Flow rate Unit
	kg/h
	
	流量特性   Characteristic
	EQ%

	最大流量  Max Flow rate
	27200
	
	上阀盖型式 Bonnet Type
	P

	正常流量  Nor Flow rate
	23700
	
	填料   Packing
	石墨

	最小流量  Min Flow rate
	17250
	
	额定Cv值   Valve Cv
	1000

	阀前压力
In Press

(Mpa)G
	最大流量时 P max
	0.45
	
	额定行程   Rated stroke (mm)/度
	

	
	正常流量时 P nor
	
	执行机构
ACTUA TOR
	型式   Type / 颜色 Color
	薄膜式/浅蓝色

	
	最小流量时 P min
	
	
	型号   Mode №
	HR4D

	阀后压力
Out Press

(Mpa)G
	最大流量时 P max
	0.25
	
	作用型式   Action
	反作用

	
	正常流量时 P nor
	
	
	弹簧范围   Spring Range (KPa)
	200­340

	0.
	最小流量时 P min
	
	
	供气压力 (kPa) / 电源电压(V)
	400

	最大压差  Max  DP △P (Mpa)
	0.2
	
	气源接头尺寸Pneu.Conn.Size
	1/4NPT

	正常压差  Nor  DP △P (Mpa)
	
	
	手轮   Hand Wheel
	要

	最小压差  Min DP △P (Mpa)
	
	
	允许压差   Permissible △P
	

	关闭压差  Shut off Press(Mpa)
	0.45
	定位器
POSITI ONER
	型式   Type
	智能电气阀门定位器

	操作密度  Opera Density (Kg/m³)
	2.817
	
	型号   Mode №
	AVP100­H

	标准密度  ST Density
	
	
	输入信号   Input Signal (mA)
	4～20mA

	比重  SP.Gr.
	
	
	供气压力   Air Supply (KPa)
	340

	气体分子量 M.W
	
	
	气源接头尺寸Pneu.Conn.Size
	1/4NPT

	动力粘度  Dynamic Viscosity cp
	
	
	防爆等级   EXP.Class
	NEPSI

	等熵指数  Spec Heats Ratio
	
	
	电气接口尺寸 Elec.Conn.Size
	1/2NPT

	压缩系数 Z  Compress Factor
	
	其它附件
ACCES SORY
	过滤器减压阀 / 三联件 Air Set
	DNM1341

	汽化压力Pv Vapor Pressure (Mpa)
	
	
	电气转换器  E/P Converter
	

	临界压力Pc Critical Press  (Mpa)
	
	
	体积流量放大器 Speed Controller
	

	计算Cv值 Calculate Cv
	最大       Max
	526.7
	
	自锁阀 Locked Valve
	

	
	正常       Nor
	454
	
	阀位传送器Stem Posi. Transmitter
	

	
	最小       Min
	320
	
	配对法兰Flange Std.
	

	选择Cv值
	Selected Cv
	1000
	
	气控阀 Pneu Valve
	

	阀门开度 Travel (%)
	最大       Max
	64
	
	保护 Protection
	

	
	正常       Nor
	58
	电磁阀
SOV
	型号 Mode №
	

	
	最小       Min
	49
	
	电压 Electric Voltage
	

	最大噪音  Noise Level (dB)
	84
	
	防爆等级 EXP.Class
	

	气源故障时阀位 Air Fail Posion
	FL（原位）
	
	电缆接口 Electric Conn.
	

	全行程时间 Stroke Time(S)
	
	
	防爆接线盒 EXP.Outlet Box
	

	特殊要求：Special  Demands
	
	限位
开关
Limit

Sw.
	型号 Mode №
	

	备注 Remarks:

附：配对法兰、螺栓、螺母紧固件，垫片(材质：碳钢）
	
	防爆等级 EXP.Class
	

	
	
	电气接口 Electric Conn.
	


	大连大化工程设计有限公司
	PROJECT
	第三分公司纯碱产品结构调整项目
	SUBPRO
	

	
	合 同 号CONT.NO
	
	设计阶段DES.STAGE
	施工图

	编制PREP.
	
	2021.12
	仪 表 数 据 表
	图 号
DWG.NO
	HS2143­42EA­03

	校对CHK.
	
	2021.12
	
	
	

	审核REV
	
	2021.12
	共
	25
	页
	第
	21
	页
	Sheet 21 Of 25

	位
号 TAG№
	PV4213C
	阀体组件
B O D Y
	阀体型式
Valvetype
	气动笼式调节阀

	数
量
Quantity
	1
	
	型
号
Mode№
	HCB-6B

	用
途
Service
	1.6MPa蒸汽总管压力调节
	
	阀体直径
BodySize
	150

	管道编号
P &ID№
	LS4202C­150 N1B­H
	
	阀座直径
PortsSize
	150

	管道材质
LineMaterial
	20
	
	公称压力
Rating
	PN25

	管道规格
LineSize
	150
	
	法兰标准/连接型式
Conn.Type
	HG/T20592­2009 法兰式

	操 作 条 件 OPERATION
	
	阀体材质
BodyMaterial
	WCB

	工艺介质
FluidName
	1.6MPa饱和蒸汽
	
	阀芯材质
PlugMaterial
	SUS316+ST

	流体状态
FluidState
	蒸汽
	
	阀座材质
SeatMaterial
	SUS316+ST

	操作温度
Opera Temp(ºC)
	204.3
	
	泄漏等级
LeakageClass
	ANSI Ⅳ

	流量单位
Flow rateUnit
	kg/h
	
	流量特性
Characteristic
	EQ%

	最大流量
Max Flowrate
	13000
	
	上阀盖型式 Bonnet Type
	E1高温型

	正常流量
Nor Flowrate
	12500
	
	填
料
Packing
	石墨填料

	最小流量
Min Flowrate
	12300
	
	额定Cv值
ValveCv
	435

	阀前压力
	最大流量时 P max
	1.6
	
	额定行程
Ratedstroke(mm)/度
	

	In Press
	正常流量时 P nor
	
	
	型
式
Type/颜
色Color
	薄膜式/浅蓝色

	(Mpa)
	最小流量时 P min
	
	执
	型
号
Mode№
	

	阀后压力
	最大流量时 P max
	1.58
	行
	作用型式
Action
	反作用

	Out Press
	正常流量时 P nor
	
	机
	弹簧范围
Spring Range(KPa)
	80～240

	(Mpa)
	最小流量时 P min
	
	构
	供气压力 (kPa) / 电源电压(V)
	270

	最大压差
Max DP △P(Mpa)
	0.02
	ACTUA
	气源接头尺寸Pneu.Conn.Size
	1/4NPT

	正常压差
Nor DP △P(Mpa)
	
	TOR
	手
轮
HandWheel
	

	最小压差
Min DP △P(Mpa)
	
	
	允许压差
Permissible△P
	

	关闭压差
Shut offPress(Mpa)
	1.6
	定位器
POSITI ONER
	型
式
Type
	智能电气阀门定位器

	操作密度
Opera Density(Kg/m³)
	8.57
	
	型
号
Mode№
	AVP100-H

	标准密度
STDensity
	
	
	输入信号
Input Signal(mA)
	4～20mA

	比
重
SP.Gr.
	
	
	供气压力
Air Supply(KPa)
	270

	气体分子量 M.W
	
	
	气源接头尺寸Pneu.Conn.Size
	1/4NPT

	动力粘度
Dynamic Viscositycp
	
	
	防爆等级
EXP.Class
	

	等熵指数
Spec HeatsRatio
	
	
	电气接口尺寸 Elec.Conn.Size
	1/2NPT

	压缩系数 Z Compress Factor
	
	其它附件
ACCES SORY
	过滤器减压阀 / 三联件 Air Set
	DNM1341

	汽化压力Pv Vapor Pressure (Mpa)
	
	
	电气转换器 E/P Converter
	

	临界压力Pc Critical Press (Mpa)
	
	
	体积流量放大器 Speed Controller
	

	计算Cv值
	最大
Max
	377.1
	
	自锁阀 Locked Valve
	

	Calculate
	正常
Nor
	362.6
	
	阀位传送器Stem Posi. Transmitter
	

	Cv
	最小
Min
	356.8
	
	配对法兰Flange Std.
	

	选择Cv值
	Selected Cv
	435
	
	气控阀 Pneu Valve
	

	阀门开度
	最大
Max
	68
	
	保护 Protection
	

	
	正常
Nor
	65
	电磁阀SOV
	型号 Mode №
	

	Travel
	
	
	
	
	

	
	最小
Min
	64
	
	电压 Electric Voltage
	

	(%)
	
	
	
	
	

	最大噪音
Noise Level(dB)
	50
	
	防爆等级 EXP.Class
	

	气源故障时阀位 Air Fail Posion
	FC（故障关）
	
	电缆接口 Electric Conn.
	

	全行程时间 Stroke Time(S)
	
	
	防爆接线盒 EXP.Outlet Box
	

	特殊要求：Special Demands
	
	限位开关Limit

Sw.
	型号 Mode №
	

	备注 Remarks:
	
	防爆等级 EXP.Class
	

	附： 法兰、垫片及紧固件(20)
	
	电气接口 Electric Conn.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	版次
	
	REV.
	0
	
	


[image: image1.jpg]


Rotary Valve Specification

	Customer:
Star Controls Engineering Co PteLtd

Contact:
Contact: LawrenceZhang

CustomerReference:


SalesOffice Reference:
Lead Time: Item:1
Rev:
Qty:2
Quote: 860-LZ-160408-0037296/S1604073
Rev:A

Tags:FV-2103C,FV-2103C
Date Last Modified:08/04/2016

Service Description:

	Service:
	PositionerType:
DVC6200,HART Communicating-HC

InputSignal:
4 to 20 mAdc

Access:
67CFRFilter/Regulator

Gauges:
0-160 psig/0-11bar

Action:
Direct

Certification:
Ex ia IICT6

	SizeandType:
NPS 6V500
	

	BodyStyle:
PlugFlanged

DesignTemp:
95 degC

DesignPress:
0.3 MPa(g)

EndConnect/In/Out:
CL150 RF Flg RFFlg

Material:
CF8M SST

FlowDirection:
Reverse
	

	
	Controller Type: Action:

Measure Element: Range:

	TrimNumber:
4

RetainerMatl:
R30006 Cobalt Alloy/VTC Ceramic

Bushing/BearingMatl:
R30006 CobaltAlloy

Seal/LinerMatl:
VTC Ceramic

Disk/BallMatl:
R30006 Cobalt Alloy/VTC Ceramic

ShutoffClass:
ANSI CL IV

PortSize:
Full

Characteristic:
ModifiedLinear

StemMaterial:
S20910 SST

StemSize:
1 1/4 Inch
	

	
	Output:

Mounting:

Airset:

	
	Mounting:

	
	Transducer:

Input Signal:

Output Signal:

Action:

Mounting:

Airset:

Certifications:

	BonnetStyle:
None

Packing:
PTFE

PackFlg/Bltg:
SA-193-B8M Str Hd Studs/8M Nuts
	

	Actuator:
Spring &Diaphragm

Type/Size:
2052/2

Travel:
90Deg

Bench Set:

PushDownTo:
Push Down toClose

Supply:
Air

ToActuator:
4.0 barg (58psig)

FailsValve:
Open

Mounting:
Right Hand,Pos1

Handwheel:
Top MountedHandwheel
	LineIn:
6 in, SCH STD

LineOut:
6 in, SCH STD

Insulation:

Service Cond:

ProcessFluid:
Lime Milk

Critical Pressure:

ShutoffDrop:
0.33 Mpa

MaxRatedCv:
461.0

	
	Variable Name
	Unit
	Minimum
	Normal
	Maximum
	

	
	Liquid Flow Rate (Ql)
	m3/h
	80.0000
	100.0000
	115.0000
	

	
	Inlet Pressure (P1)
	MPa(g)
	0.300000
	0.300000
	0.300000
	

	
	Outlet Pressure (P2)
	MPa(g)
	0.250000
	0.250000
	0.250000
	

	
	Temperature (T1)
	deg C
	95.0000
	95.0000
	95.0000
	

	
	SG
	
	1.240
	1.240
	1.240
	

	
	Dynamic Viscosity (Mu)
	mPa.s
	0.100
	0.100
	0.100
	

	
	Vapor Pressure (Pv)
	bar(a)
	0.01000
	0.01000
	0.01000
	

	
	Sizing Coefficient (Cv)
	
	145.650
	182.063
	209.372
	

	
	Deg. Open
	
	31.39
	35.72
	38.97
	

	
	Valve Lpa (LpAe1m)
	dB(A)
	< 50
	< 50
	< 50
	

	NOTES:
	


附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、报价单一览表。
	序号
	产品名称
	规格型号
	牌号
商标
	材质
	单位
	数量
	单价（元）
	总金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


2、按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料。

[image: image2.png]£ 1 R 15

Jingshen Salt&Chemical Industry Co. Ltd




20


