
询   价   函
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司需采购变频器控制柜2台，详见下表采购清单。
采购清单：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	计 划 单 号
	备注

	1
	变频器控制柜
	MNSX800×1000×2200 内部元件ACS880-01-169A-3

详见技术规范书
	台
	2
	JH241108000001
	


报价须知：

请贵单位于2024年 12 月31日14:00点前将报价文件上传至该电子采购平台（网址：http://cgpt.jssyjsgf.com），上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至专用接收邮箱（syjszbzx2024@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、交货期、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。
具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
报价单位报价文件格式（详见附件五）。
报价时请注明制造标准及标准号。
所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。
所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。  
联系人：姚玉军 

联系电话：15851796818
地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2024年12月24日
附件一：资格审查程序

    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的（满足附件一：合格投选人要求的）制造商。
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	制造商需具备ISO质量管理体系认证证书
	提供加盖公章的证书复印件
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	报价人代表不是法定代表人需提供报价人法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	4
	投选人必须提供自2023年1月1日至今与本次询价设备相同或相近参数产品成功使用业绩（至少3份），并提供业绩合同及相对应的发票。
	提供加盖公章的合同复印件及相对应的发票复印件。
	在我公司有同类型业绩的合格供应商目录的报价人可免予提供

	
	
	
	


附件二：评审标准和办法

（经评审的最低价法）
经评审的最低价法：评审小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序(评标价相同的按技术指标优劣顺序排列)推荐中标候选人。如果评审小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内做出合理的解释说明并提交相关的证明材料，评审小组将取消其被推荐为候选人的资格，按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推
附件三：合同主要条款 

买卖合同
买受人：江苏苏盐井神股份有限公司     合同编号：
出受人:                              签订地点：淮安市淮安区(原楚州区)
	产品名称
	型号规格
	牌号
商标
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）：
（大写）：
	交货期：合同生效后  20工作日 内，出卖人必须具备交货条件，在接到买受人通知后3天内交货完毕


 产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期                                         本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按————执行；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品满足买受人使用，保证其使用寿命内应具有良好的性能；质保期为到货后 18 个月或设备安装投运后一年，以先到为准。质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。
交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司三分公司仓库。
运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输及装卸费用由出卖人承担。
出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人应在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。                                
包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。
验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第二条规定的国家相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第二条规定的国家相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验，初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。
随机备品、配件工具数量及供应办法：无。
结算方式及期限：货到指导安装调试验收合格并提供全额13%的增值税专用发票后三个月内付款。
第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价款1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的全部款项，并向买受人支付合同总价款20%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民法典有关规定执行。
第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。
第十二条  其它约定事项：1、本合同中运输、卸货、指导安装、调试过程中的所有安全责任由出卖人承担。2、出卖人需与买受人所属地第三分公司签订安全生产及环保管理协议。3本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；5、本合同一式陆份，买受人执伍份，出卖人执壹份。
	出卖人
单位名称（章）：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
税号：
开户银行：
帐号：
邮编：
	买受人
单位名称（章）:江苏苏盐井神股份有限公司
单位地址：江苏省淮安市淮安区华西路18号
法定代表人：
委托代理人：                                
签订时间:       年    月    日
电  话：0517-87036963
开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行
帐  号：10354201040008092
税  号：91320800720586548C


附件四：技术标准和要求

江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司
低压成套变频控制柜
技
术
规
范
书
需方：江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司             
2024年12月10日

一、总则
本规范书规定了 MNS 低压成套变频控制柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
供方应提供满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，如有未明确提及的技术要求，应执行现行国家标准和行业标准，有矛盾时，按技术要求较高的标准执行。
本技术规范书适用于江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司碱渣调浆项目低压成套变频控制柜采购。
二、使用条件
环境温度：-5℃~+40℃，24 小时内平均温度不超过 + 35℃4.
海拔高度：不超过 2000 米14.
相对湿度：在最高温度 + 40℃时不超过 50%，在较低温度时允许有较高的相对湿度，例如 + 20℃时为 90%，但应考虑到由于温度变化，可能会产生适度的凝露14.
安装地点：户内134.
地震烈度：水平加速度不超过 0.20g，垂直加速度不超过 0.10g1.
电力供应：电压为 380V/220V，-15%~+10%，TN-S 制，频率为 50Hz±2%1.
三、技术标准
产品应符合以下标准：
国家标准：GB7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：总则》。
国际标准：IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分：型式试验和部分型式试验成套设备》。
行业标准：ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》等。
四、额定参数
额定绝缘电压：交流 1000V。
额定工作电压：交流 380V、400V、660V 等，根据具体使用要求确定。
额定频率：50Hz。
母线额定工作电流：200A。
额定短时耐受电流（1S）：水平母线（主母线）50KA、80KA 等；垂直母线（支母线）50KA 等；保护导体（接地主母线）30KA、48KA 等；中性母线（中性主母线）30KA、48KA 等。
额定峰值耐受电流：水平母线（主母线）105KA、176KA 等；垂直母线（支母线）105KA 等。
五、柜体结构
柜体外形尺寸：柜体高度一般为 2200mm，柜体宽度有 800mm 等，柜体深度为 1000mm 左右。
结构形式：全金属封闭，抽出式开关柜。柜体框架采用优质冷轧钢板或敷铝锌板材，经数控设备加工成型，框架的基本零件带有模数孔，同一规格的抽屉可以互换，所有框架、零件均为防锈型。
防护等级：整柜全封闭，防护等级 IP54。
内部隔室：一般包括水平母线隔室、功能单元隔室、电缆隔室、控制回路隔室等，各隔室之间采用阻燃型隔板分隔，能有效防止故障蔓延。
接地保护：柜体设有贯穿于整个柜体排列长度的保护 (PE) 线，金属柜体的各部分与 PE 线有良好的导电性能，接地保护型式为 TN-S 系统。
六、技术性能

1.MNS低压成套变频控制柜尺寸:2200*1000*800
2.柜内元件：变频器选用 ACS880系列，电机功率90KW；进线塑壳断路器常熟开关CM3E-400H/3340/DR-250A，电流互感器输出现场电流表一组。
3.DCS信号通讯：电流反馈AI,速度反馈AI，运行状态反馈DI，调频给定AO。

4.就地/远程控制：控制回路接线端子排预留紧急停车1组，允许开车。
5.主母线和中性、接地母线：母排规格为TMY-3*（100*10）+100*10+100*10，所有母线（主母线、分支母线、过渡母线）都为无氧铜排，要求表面镀锡处理；所有主母线及分支母线均用绝缘热缩套管分色密封绝缘，出厂前均开有模数孔，便于电缆连接。
七、功能单元
抽屉单元：根据不同的电气设备和回路容量，可选用不同规格的抽屉单元，抽屉单元设有工作位置、主开关分闸、抽屉位置、隔离位置，并可与主开关机械联锁，操作手柄上可挂锁，保证操作的安全性和可靠性。
控制与保护功能：每个功能单元应具备完善的控制和保护功能，包括过载、短路、欠压、过压等保护，以及相应的控制回路，可实现对电动机等设备的启停、正反转、调速等控制功能。
八、变频器及相关元件
1.变频器选型：应根据负载特性、电机功率、调速范围等要求，选用合适的变频器品牌和型号，变频器应具有良好的性能和可靠性，具备多种控制方式和保护功能；变频器选重载型，变频器需配置ABB原厂进出线电抗器和EMC滤波器。变频器与电抗器及滤波器之间需采用铜排连接，规格按照电流大小由厂家自行匹配。
2.其他元件：配套的断路器、接触器、热继电器、电流互感器、电流表、电压表、指示灯、按钮、转换开关、中间继电器、端子、保险座等元件，应选用质量可靠、性能稳定的国产一线品牌产品或者合资品牌，并符合相关标准要求。
九、电气连接
动力线连接：柜内的动力线采用硬拉的交联乙烯绝缘聚氯乙烯护套高导电多股铜芯线，能耐高温并符合 IEC60502 和 GB12706 有关标准，电缆采用接线端子和专用导轨固定，整齐美观且牢固可靠。
辅助导线连接：柜内辅助导线的选料、加工、布置应满足设计图纸要求，导线应具有良好的绝缘性能和导电性能，连接应可靠，布线应整齐美观。
接地连接：柜体的接地系统应符合相关标准要求，接地电阻应满足设计要求，所有电气设备的金属外壳、框架等均应可靠接地。
十、冷却与通风
变频控制柜内应安装冷却风机，与变频调速同步运行，确保变频器在工作时能有效散热，风机的选型应根据变频器的发热量和柜体的散热要求确定。
柜体的结构设计应有利于通风散热，可在柜体的顶部、底部或侧面设置通风孔或通风槽，以保证柜内空气的流通。
十一、防护与防腐
柜体的防护等级应满足使用环境的要求，对于有特殊防护要求的场所，如潮湿、多尘、有腐蚀性气体等环境，应采取相应的防护措施，如增加防护涂层、密封处理等。需提供开关柜IP54防护等级实验报告和防盐雾实验报告，提供近三年10份以上单笔合同金额不小于1000万元的同类型产品项目业绩（附合同和发票及查验证明）。
开关柜外涂层先进行除油、除锈或磷化处理，钢板的内外表面均先喷一层防蚀底漆，再用静电环氧粉末喷涂，喷涂厚度 40μm 左右，颜色可由业主决定。
十二、试验与检验
型式试验：产品应通过相关的型式试验，包括绝缘试验、耐压试验、短路耐受电流试验、峰值耐受电流试验、保护电路有效性试验、燃弧实验等，以验证产品的性能和可靠性是否符合标准要求。
出厂试验：每台开关柜在出厂前均应进行出厂试验，包括外观检查、电气性能试验、机械操作试验、保护功能试验等，确保产品质量合格后方可出厂。
现场验收试验：在设备安装调试完成后，应进行现场验收试验，试验内容和要求可参照相关标准和技术协议执行，验收合格后方可投入使用。
十三、技术资料与售后服务
技术资料：供方应提供完整的技术资料，需要根据原系统情况提供技术支持及图纸设计，包括产品说明书、电气原理图、接线图、安装图、使用手册、试验报告、合格证等，以便于用户的安装、调试、操作和维护。
售后服务：供方应提供良好的售后服务，包括产品质保期内的免费维修、更换零部件，质保期外的有偿维修服务，以及技术咨询、培训等服务，确保用户能够正常使用和维护设备。成套变频控制柜厂家需提供现场服务和调试工作，需要和原配电设备联合调试，确保本次成套变频控制柜满足系统整体要求。
附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、报价单一览表。
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	


2、按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）
	序号
	询价函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料。

	
	


附件六：进厂施工安全告知函（如需要）
进厂施工安全告知函

请贵单位提供如下资料：
⑴企业资质、安全证书
⑵安全管理机构
⑶公司主要负责人及专兼职安全员《安全生产知识和管理能力考核合格证》（应急管理局颁发）或者应急管理部门核查认可的安全培训机构颁发的《安全生产知识和管理能力考核合格证》。
⑷特种作业人员资格证书(应急管理局颁发）、特种设备作业人员（市场监督管理局颁发）
⑸进入公司作业全体人员一览表[包含人员姓名、性别、身份证号、岗位或工种、特种（设备）作业人员要注明证件有效期及下次复审日期]
⑹安全管理制度
⑺工器具一览表
⑻进入公司作业全体人员体检证明(县、区级）
⑼进入公司作业全体人员培训情况（外协单位内部）
⑽作业前安全交底
⑾中标方须为前来施工的员工购买《雇主责任险》30万元/人；《团体意外伤害保险》和《意外费用补偿团体医疗保险》保险金额合计不低于（含）100万元/人。三项保险总合计不低于（含）130万元/人。

进入公司作业人员的用工合同及工伤保险（或符合本工种保险类别的保额不低于130万元/人的意外伤害保险）或三个月以上社保证明；从事高处作业的特种作业人员，必须购买包含高空意外赔付保额不低于130万元/人的意外伤害保险。
请于   年  月  日前将以上资料提供到（某某分公司）安全管理部审核；到期未提供资料、资料审核未通过的单位，一律不得在厂内作业。
资料审核通过后，缴纳安全风险保证金不低于5000元，签订安全管理协议后，外协单位方可入厂作业。
	

	


PAGE  

[image: image1.png]£ 1 R 15

Jingshen Salt&Chemical Industry Co. Ltd



