风光储发电系统性能要求：

- 户外管道现场3个负载：电动阀门550w，每天工作2-4个小时。流量计压力10w，变送器10w，工作时间都是24小时，连续10天。系统配套逆变一体机具有485通信接口，能够将数据传输到智能网关，系统发电数据通过智能网关接入井神微电网系统，由于安装面积受限，最好采用立杆安装方式。

1风光储发电部分

- 1.1太阳能系统主要性能：

| 产品名称 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 太阳能电池板 | 峰值功率 | 100W |
|  | 开路电压 | 37.5V |
|  | 短路电流 | 65A |
|  | 工作电压 | 24V |
|  | 材质 | 单晶硅 |
|  | 尺寸 | 1200*55 |
|  | 数量 | 4 |
| 蓄电池 | 规格 | 200AH（锂电池） |
|  | 数量 | 2 |
| 控制逆变一体机 | 最大开路电压 | 220v |
|  | 允许输入路数 | 2 |
|  | 额定充电电流 | 20/30/40A |
|  | 浮充电压 | 110V |
|  | 过充保护电压 | 110v |
|  | 充电恢复电压 | W110 |
|  | 额定功率 | 5000w |
|  | 额定电压频率 | 220AVC/50HZ |
|  | 输出电压精度 | 220v±3% |
|  | 输出波形失真率 | W4% |
|  | 动态响应 | 5%、w50ms |
|  | 逆变效率 | M88% |
|  | 绝缘强度 | 1500Vac |
|  | 过载能力 | 120%，10s/150%，1s |
|  | 保护功能 | 输入反接保护，输入欠压保护、输入过压、输入过载保护、输出短路保护、机器过热保护 |
|  | 运行方式 | 连续运行 |
|  | 冷却方式 | 风冷 |
|  | 防护等级 | IP20 |
| 塔杆 | 高度 | 6-8m |
|  | 厚度 | 5cm |
|  | 材质 | QT |

1.2风力发电系统：

| 产品名称 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 起风速度（m/s） | 2.5 |  |
| 额定风速（m/s） | 8 |  |
| 额定功率 | 300 |  |
| 叶片数量 | 3 |  |
| 叶轮材质 | 碳纤维复合材质 |  |
| 风叶直径（m） | 1 |  |
| 超速保护 | 叶片失速及电磁制动 |  |
| 过载保护 | 电磁制动或加载卸荷 |  |
| 控制器 | 工作电压（DC/ v） 12-24 |  |
| 逆变器 | 工作电压（AC/ v） 24-220 |  |
| 最大起动阻力矩 | ＜0.35 |  |
| 风力发电机转速 | ＞600 |  |
| 发电机净重（kg） | 6 |  |

1.3配电箱：材质不锈钢户外防水型（碳钢冷板Q235）,厚度：2.0mm

2智能监控管理部分

2.1要求使用EBS-G101无线网关：提供串口转TCP/IP的数据传输功能，同时支持提供1个Lora口（选配），1个RS485口，支持 3G/4G通讯网络，具高抗干扰性能强、设备结构紧凑、系统安装维护方便。

功能特点要求

- 网络优，搭载Cat-1网络，10Mbps下载，5Mbps上传；

- 多制式，LTE Cat.1和GRPS，双模双保险；

- 延迟低，4G网络承载，毫秒级延时体验；

- 高覆盖，直接搭载4G运营商网络，稳定性可靠；

- 支持套接字分发协议，可以向不同 Socket 发送数据；

- 宽电压9~36V，支持LoRa和RS485两种标准接口，使用更方便 ；

- 多种指示灯，新增信号强度指示灯，施工安装更方便;

- 具备告警信号自动上传功能

技术参数

| 网络. |
| --- |
| 制式标准 | TD-LTE FDD-LTE GSM/GPRS |  |
| 频段标准 | TD-LTE | Band 38/39/40/41 |
|  | FDD-LTE | Band 1/3/5/8 |
|  | GSM | Band3/8 |
| 技术规范 | TD-LTE | 3GPP R13 CAT1下行7.5 Mbps，上行1 Mbps |
|  | FDD-LTE | 3GPP R13 CAT1下行10 Mbps，上行5 Mbps |
|  | GSM | GPRS Class12:下行384 kbps，上行128 kbps |
| 发射功率 | TD-LTE | +23dBm(Power class 3) |
|  | FDD-LTE | +23dBm(Power class 3) |
|  | GSM Band8 | +33dBm(Power class 4) |
|  | GSM Band3 | +30dBm(Power class 1) |
| 软件功能 |  |  |
| 配置方式 | 配置模式，软件工具配置 |  |
| 硬件保护 | 防静电，防浪涌，脉冲群防护，RS485隔离 |  |
| 通讯接口 |  |  |
| 串口 | RS485：端子 TX RX |  |
| LoRa | 选配功能 |  |
| 硬件接口 |  |  |
| VCC | 9.0～36.0 V，（12V/1A最佳，端子供电) |  |
| SIM/USIM 卡 | 3V/1.8V SIM卡槽，2FF规格（传统大卡） |  |
| 4G天线 | SMA 外螺内孔 |  |
| LoRa天线 | SMA 外螺内孔 |  |
| 机械结构 |  |  |
| 尺寸（mm） | 68(W)*96(H)*24(D) |  |

2.2、太阳能系统控制逆变一体机

1、硬件具备通讯功能：具有RS485通讯接口，并提供设备通讯协议，可向第三方系统平台上传数据。

2、主要采集上传数据：市电电压、输出电压、输出负载量%、电池电压、电池容量%、光伏输入电压、光伏输入电流、光伏输出电压、光伏输出电流、光伏总发电量、电池低压报警值、逆变器充电状态、控制器充电状态等（此项功能需要根据所提供的产品/协议来最终确定，可以由设备供应商来提供，通讯协议上有的内容在系统平台上都可以实现数据采集）

2.3系统平台软件二次开发要求

2.3.1供应商提供一体机通讯协议，配合客户对原能源管理大系统软件平台进行通讯协议二次开发

2.3.2  硬件产品提供RS485通讯接口，接线至无线网关RS485通讯端口，并通过4G网络向系统平台上传数据

2.4设备数据采集上传控制要求

数据采集上传时间可设定（需要通过系统平台实现设定采集的时间，如5/10/15分钟采集一次）